
相开环建〔2026〕1008号

关于相城国家级经济技术开发区泗塘工业区污水预处理单元项目环境影响报告书的批复

苏州相城经济技术开发区漕湖城市建设投资有限公司：

你单位报送的《相城国家级经济技术开发区泗塘工业区污水预处理单元项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目建设地址为：①预处理单元：苏州市相城区北桥街道广济北路以东，聚峰路以南；②废水收集管线：创新路→吴开路(下穿绕城高速)→凤北荡路→广济北路→一泓污水处理厂。建设内容及规模为：本项目总占地面积1092平方米（约1.638亩），设计规模为5000m3/d，建设内容为新建调节池、应急池、去重反应沉淀系统、多介质过滤器、离子交换器等处理设施以及配套DN150废水收集管线约25.5km。
二、根据你单位委托南大环境规划设计研究院（江苏）有限公司环评机构（编制主持人：余梦宇，职业资格证书管理号：20210503532000000028）编制的《报告书》结论，该项目的实施将对生态环境造成一定影响，在切实落实各项污染防治、环境风险防范措施，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，从生态环境保护角度分析，该项目建设对环境的不利影响可得到缓解和控制。我局原则同意《报告书》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位须落实《报告书》中提出的各项环保要求，确保各类污染物达标排放。并应着重做好以下工作：

1.厂区应实行“雨污分流、清污分流”，生活污水接管至苏州市相润排水管理有限公司（一泓污水处理厂）处理，执行苏州市相润排水管理有限公司（一泓污水处理厂）接管标准；工业污水预处理设施排放口pH执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1标准，总镍、总锌执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表4标准，氟化物（含氟废水占比不超过40%）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，总铜执行《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表1直接排放标准，化学需氧量、氨氮、石油类、溶解性总固体、总磷、总氮、悬浮物等污染物执行苏州市相润排水管理有限公司（一泓污水处理厂）接管标准，其余特征污染物执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）及相关行业标准的直排限值要求；
2.建设单位应落实废气收集和净化技术，确保治理设施正常运行，处理效率达到《报告书》提出的要求。盐酸装卸料过程、废酸液池贮存过程、离子交换树脂再生配药工序产生的氯化氢与污水处理中产生的臭气经“水喷淋+碱喷淋”处理后通过15米高DA001排气筒排放，氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准；厂界无组织氯化氢、硫酸雾、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准；

3.建设单位应采取防振降噪措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；

4.危险废物、一般工业固体废物、生活垃圾分类收集。项目实施后产生的危险废物为：沾染化学品废包装物（900-041-49），污泥（772-006-49），废机油及油桶（900-249-08），废树脂（900-015-13），废酸（900-349-34），废碱（900-399-35），在线监测废液（900-047-49）。该项目新建1座32m2的危废仓库、1座135m3的酸废液池、1座135m3的碱废液池，危险废物贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，设置危险废物识别标签。按照《危险废物规范化管理指标体系》要求加强日常管理，危险废物情况记录上应注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物应委托持有有效危险废物经营许可证且具备相应处理能力的单位进行处理，安排专人负责、全程跟踪，禁止将危险废物排放至环境中。项目实施后产生的一般工业固体废物为：废石英砂、废活性炭、废反渗透膜（900-099-S59），废锂电池（900-012-S17），经收集后外售综合利用，不得外排，一般工业固废贮存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，一般工业固废仓库面积不小于3m2。生活垃圾由环卫部门统一清运处理，不得随意扔撒或者堆放；

5.项目以建设单位厂区为边界设置50米的卫生防护距离，目前该范围内无居民等敏感目标，今后该卫生防护距离内不得建设居民住宅等环境敏感目标；

6.建设单位应全面落实《报告书》提出的各项环境风险防范措施，防止运营过程及污染治理设施事故引发的次生环境污染事故。在该项目实际排放污染物前，按《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T3795-2020）完成环境风险应急预案的编制，明确风险防控措施、隐患排查频次、培训演练等具体实施要求，报生态环境部门备案；你单位在项目设计、施工建设和生产中总平面布局以及主要工艺设备、储运设施、公辅工程、污染防治设施安装、使用中涉及安全生产的应遵守设计使用规范和相关主管部门要求；应对各类环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行；

7.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定规范设置排放口及标识；按国家、省、市生态环境部门相关要求，安装自动监控设备及配套设施；

8.建设单位应按《报告书》提出的要求执行环境监测制度，按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）和行业规范编制自行监测方案并开展监测工作，监测结果及相关资料备查；

9.本项目施工期必须采取有效措施减缓环境影响，切实做好施工噪声、扬尘、固体废弃物和废水的污染控制及治理。施工期严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）和《苏州市建筑施工噪声污染防治管理规定》，采用低噪声的施工机械和施工工艺、合理安排施工进度，禁止夜间进行产生噪声污染的建筑施工作业，确需在夜间进行施工的应取得相关部门夜间作业证明并公示后方可进行。严格执行关于施工现场扬尘污染防治的相关规定，加强施工管理，对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，对施工场地和运输道路进行洒水。施工过程中产生的废水经收集处理后回用于施工现场抑尘洒水等，严禁直接排入附近水体，生活污水至苏州市相润排水管理有限公司（一泓污水处理厂）处理。施工产生的各类建筑垃圾应分类收集，集中运出，并加强回收再利用；工程渣土应委托有处置许可证的单位进行运输处置；生活垃圾由环卫部门统一清运处理。若施工期间使用核与辐射装置应另行办理审批手续。组织做好施工期环境保护监督管理，并纳入工程监理。

四、项目实施后，污染物排放总量在相城区内平衡，污染物排放总量初步核定为（本项目/全厂）：

（一）废水污染物排放总量（吨/年）：

生活污水：废水量≤146/146，COD≤0.0467 /0.0467 ，SS≤0.0263 /0.0263 ，NH3-N≤0.0058 /0.0058 ，TP≤0.0007/0.0007，TN≤0.0073 /0.0073；

工业废水：废水量≤1825000/1825000，COD≤365/365，SS≤328.5/328.5，NH3-N≤63.875/63.875，TP≤9.125/9.125，TN≤91.25/91.25，石油类≤18.25/18.25，总镍≤0.091/0.091，总铜≤0.548/0.548，总锌≤1.825/1.825，氟化物≤0.73/0.73。

（二）大气污染物排放总量（吨/年）：氯化氢（有组织）≤0.00545/0.00545；氯化氢（无组织）≤0.006/0.006，硫酸雾（无组织）≤1.4*10-5/1.4*10-5，颗粒物（无组织）≤1.5*10-4/1.5*10-4。
五、严格落实生态环境保护主体责任，你单位应当对《报告书》的内容和结论负责。
六、建设单位应按照《排污许可管理条例》等规定的程序和要求向生态环境部门办理排污许可相关手续，做到持证排污、按证排污。按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。

七、苏州市相城生态环境局组织开展该工程的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。苏州市相城生态环境综合行政执法局不定期抽查。
八、建设单位是该建设项目环境信息公开的主体，须自收到我局批复后及时将该项目《报告书》的最终版本予以公开。同时应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号）做好建设项目开工前、施工期和建成后的信息公开工作。
九、项目如涉及核与辐射内容应按规定另行报批。

十、如该项目所涉及污染物排放标准发生变化，应执行最新的排放标准。该项目在建设过程中若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施、设施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响评价文件须报重新审核。
苏州相城经济技术开发区管理委员会

                                2026年1月23日

（项目代码：2502-320563-89-01-120402）

抄送：苏州市相城生态环境局、苏州市相城区人民政府北桥街道办事处
— 6 —

  — 5 —  

